汉嘉设计集团股份有限公司

施工图设计审核意见回复单

主送单位：安徽省地质矿产勘察局313地质队   六安市土地勘测站

抄送单位：合肥科建建筑工程施工图审查有限公司

| 工程名称：六安市地质灾害防治中心-A#楼幕墙工程 工程号：HJSJ/QH-2014-MQ-06 专业：建筑 回复意见： 1. 按设计要点修改设计。（设计要点详见第二，三页） 答：一．玻璃幕墙： 2.节能、防火、环保、可开启率等均按照原建筑施工图设计来进行深化，均满足原设计要求。（原设计单位为本院，此要求已在最新设计说明中补充说明，详见SM-05X，SM-06X）。 3．本工程的材料选用要求已在设计说明中列明，且均满足各类规范。所有的玻璃选用均质玻璃，都为二次热处理玻璃。 4.原设计均满足A.B.C.D.E.F要求的各项相关要求，且已在设计说明和施工图纸中进行详细说明. 二．石材幕墙、金属幕墙: 1.节能、防火、环保、可开启率等均按照原建筑施工图设计来进行深化，均满足原建筑设计要求。原建筑设计单位为本院，此要求已在最新说明中补充说明，（原建筑技术指标已在设计说明中补充说明，详SM-05X，SM-06X） 2.本工程设计满足（JGJ 133-2001）中要求,且相关要求已在设计说明中列明。 3.本工程对于所有顶棚式，斜立式石材幕墙，均采用背栓式连接方式，并在石材背面背衬防坠纤维网。在设计说明SM-07X中有纤维网的详细的参数要求。 2. 玻璃幕墙、石材幕墙和金属幕墙应分别写说明。 答：各类幕墙的相关设计要求已在原设计说明中分项列出。 3. 参考表格要求出“材料选用明细表”。 答：“材料选用明细表”已添加，详见SM-11X。 4.防雷设计应按《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009年版）中5.7节设计。 答：防雷设计满足《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009年版）中5.7节要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期 |  |

建筑幕墙 设计要点 ：

一、玻璃幕墙： 1. 本图审仅对“点支式、吊挂式玻璃幕墙”进行施工图审查。普通外门窗不须报审，按原施工图要求设计经原设计单位审核、施工即可。 2. 玻璃幕墙的建筑设计与原建筑施工图设计的关系： 节能、防火、环保、可开启率等须符合原设计要求。应有原设计单位审核并在报审图上签述意见、签字盖章的文字认可（原单位是本院的，在说明中标明上述要求即可）。 - 玻璃幕墙的材料部分： 本工程所用的材料应按《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102-2003）中相关条款要求选用，并应符合《点支式玻璃幕墙工程技术规范》（CESC 127：2001）中相关条款要求。特别是（JGJ 102-2003）中3.1.4、3.1.5、3.6.2三个强条应明确说明。所有玻璃幕墙的钢化玻璃必须进行二次热处理（夹丝类除外）。 - 玻璃幕墙建筑设计部分： A. 一般规定：按（JGJ 102-2003）中4.1节相关要求说明。 B. 物理性能指标按《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）4.2节设计： （1）抗风压性能：安徽地区不小于： 3级。 （2）水密性能：安徽地区应不小于： 3级。 （3）气密性能：安徽地区应不小于： 3级。 （4）传热系数：应根据原节能设计的传热系数要求确定。 （5）遮阳系数：应根据原节能设计的遮阳系数要求确定。 （6）隔声性能：应根据原设计的要求或主体使用功能要求确定级别。 （7）采光性能：应根据原设计的要求确定。 （8）第1、2、3条应进行性能检测。 C. 构造设计： 按（JGJ 102-2003）中4.3节相关要求说明。其中4.3.10条含有7.1.6条强条。 D. 安全规定： 按（JGJ 102-2003）中4.4节相关要求说明。 E. 加工制作；安装施工： 按（JGJ 102-2003）中第9、10章相关要求说明。

F. 施工图要求： （1）平、立面图应用1：100绘制。 （2）平面图中只须截取原图相关部分，主要表示可开启窗、支点位置。 节点详图索引出来。 （3）立面图中只须截取原图相关部分，非幕墙门窗不需画出。注明分格尺寸、开启窗。框料、玻璃均须引出说明；节点详图索引出来。 （4）纵、横向、特殊部位应画剖面图。节点详图索引出来。 （5）施工图名称应注明是哪种幕墙，不应统称“幕墙”。 （6）施工图说明不同“幕墙”应分开设计。 石材幕墙、金属幕墙： 设计规范：《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ 133-2001） 1. 石材幕墙的建筑设计与原建筑施工图设计的关系： 节能、防火、环保、等须符合原设计要求。应有原设计单位审核并在报审图上签述意见、签字盖章的文字认可（原单位是本院的，在说明中标明上述要求即可）。须有技术指标明细表。 2. 石材幕墙、金属幕墙的其它建筑设计部分： 按（JGJ 133-2001）中相关要求说明与设计。其中强条要应明确说明。 3. 石材幕墙的板材背面应做防破碎坠落处理： （1）对于顶棚式、斜立式的石材幕墙，应采用背槽式石材幕墙挂件，并在板材背面粘贴专用加固膜。

汉嘉设计集团股份有限公司

施工图设计审核意见回复单

主送单位：安徽省地质矿产勘察局313地质队   六安市土地勘测站

抄送单位：合肥科建建筑工程施工图审查有限公司

| 工程名称：六安市地质灾害防治中心-A#楼幕墙工程 工程号：HJSJ/QH-2014-MQ-06 专业：结构 回复意见： - 设计说明需完善各种材料的强度设计值；钢材应补充GB50011-2010第3.9.2条第3款强规条文要求。 答：所用的材料强度设计值均已在计算书及设计说明中明确。GB50011-2010第3.9.2条第3款强规条文要求已补充至最新设计说明当中,详见SM-09X. - 按JGJ102-2003第9、10节及JGJ133-2001第6、7节完善玻璃、金属与石材幕墙的加工制作及安装施工的相关强规的设计要求。 答：已按JGJ102-2003第9、10节及JGJ133-2001第6、7节玻璃、金属与石材幕墙的加工制作及安装施工的相关强规的设计要求进行完善。 - 幕墙高度大于40米，钢构件宜采用高耐候结构钢。 答：考虑到设计使用的钢构件已经满足各项要求且已在钢表面进行镀锌防腐处理，出于经济性考虑，采用原设计钢构件。 - 部分幕墙凸出主体结构尺寸较大，超出正常角码尺寸，设计应补充悬挑构件计算书，核其强度、变形、稳定性及连接计算，不够处应加强。 答：工程中所涉及的各类钢桁架体系均已经过受力计算，均满足受力要求，且计算书中有详细的受力复核。 - 所有埋件应可靠设置在主体结构（梁、柱、剪力墙）上，填充墙不应作为幕墙的支承结构。若土建结构尚未施工，建议采用预埋件。 答：所有埋件均已设置在主体结构（梁、柱、剪力墙）上。因土建结构已施工完毕，所以设计均采用后置埋件。 - 短槽式石材板块的开孔大样宜绘出。 答：短槽式石材板块的大样已补充至最新设计说明，详见SM-08X,石材板块的开孔工艺及要求原设计说明中已有详细要求。 - 角码和立柱采用不同金属材料时，应采用绝缘垫片分隔或采取其他有效措施防止双金属腐蚀，施工图中需交代清楚。 答：原设计说明中已明确此项规定，不同金属材料接触位置均应设置防腐垫片。 - 幕墙的立柱按双跨梁计算时，短跨跨度与全跨跨度比例较小，建议取双跨梁的长跨按简支梁进行截面变形复核，不够处需加强。 答：由于该位置跨度太大，为了控制挠度，取双跨计算，产生的支座反力已经过计算，满足强度要求，详见计算书。 - 未见屋顶格栅、铝板幕墙及DY-07页石材顶棚计算，请复核补充。 答：补充计算详见附件1：幕墙补充计算书，相应做法修改图纸详见JD-18X. - 检查施工图中金属与石材及玻璃幕墙的各类型材截面尺寸、壁厚、结构胶尺寸、立柱横梁分格尺寸等，并应与计算书取值核对，不应小于计算值及规范要求的最小尺寸要求。 答：施工图中金属与石材及玻璃幕墙的各类型材截面尺寸、壁厚、结构胶尺寸、立柱横梁分格尺寸等均与计算书相对应，且各项尺寸满足规范要求。 相应修改的图纸将替换至蓝图当中。 附：1.幕墙补充计算书 2.幕墙施工图修改图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期 |  |